## Sheet1
烟感设备上报字段
上报 | act | did | sid | sub | typ | att | seq | num | nid | sta | zon | mod | cmd | val | csq | net | ver | ack
字节数 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1
数据类型 | string | int32u | int8u | int8u | int8u | int8u | int16u | int16u | int32u | int8u | int16u | int8u | int8u | float | int8u | int8u | int16u | int8u
定义 | 固定： “report”114, 101, 112, 111, 114, 116, | 设备唯一地址码-16, 2, -111, 45, | 固定为0x000, | 固定为 0x01 | 设备类型：固定值0x01 | 设备属性 bit7: 1->设备支持静音功能 bit6: 1->device support start alarm bit5: 1->device support start test bit4: 1->device support boardcast cmd bit3: 1->device support sos sms config to server&device bit2: 1->device support sos sms config to server(if bit3 is valid) | 设备型号代码:可查找对应具体设备型号 | 设备流水号，一般不做特别处理和应用 | 同did | 设备状态 bit0: 1->电池电量低,0->Normal; bit2: 1->传感器故障,0->Normal; | 无定义 | 无定义 | 0x00 :正常 0x01 :报警 0x02 :start net long link 0x03 :stop net long link 0x04 :sos signal(server send sos sms) 0x05 :sos signal(server no send sos sms) 0x06 :invade signal 0x07 :测试 0x08 :空 | 固定0 | 设备信号强度 | 0x00:不能下发静音指令 0x01:可下发静音指令 | 版本号 | 0x00:不需要ACK 其他值：需要ACk